Котел водогрейный КВ-ГМ-0,4-95

Котел предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых, общественных   и промышленных зданий с  давлением  воды  в системе  не выше  0,6  МПа (6 бар) и максимальной температурой нагрева воды на выходе из котла 95 (С.

Допускается эксплуатация котла с температурой нагрева воды до 115 (С.

Область применения – работающие на природном газе, жидких видах топлива, в том числе на мазуте, котельные жилых, общественных и промышленных зданий.

Котел изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150.

Котел предназначен для работы на принудительной тяге (под разрежением).

Котел  должен  эксплуатироваться  при  температуре окружающего воздуха от  274К  (1 (С)  до 313 К (40 (С) и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 298 К (25 (С).

Котел выполнен в блочном, герметичном исполнении трубной части.

Конструкция котла обеспечивает надежное охлаждение и возможность равномерного прогрева его элементов при розжиге и нормальном режиме работы.

Газовый тракт котла герметичен и выполнен в несколько ходов.

В котле предусмотрена возможность очистки межэкранных и конвективных поверхностей нагрева.

Котел оборудован топкой для сжигания газообразного и жидкого видов топлива.

Конструкция котла обеспечивает возможность проведения ремонта сварных соединений.

Общий вид котла приведен на рисунке 1.

Котел (рис. 1) состоит из экрана  топочного 4, с левой и правой стороны которого охватывают два экрана боковых  2. В зазорах между стенками экранов топочного и боковых  размещаются секции конвективные 3. Все поверхности нагрева  котла  соединены между собой при помощи системы коллекторов и  закреплены к основанию 1. Для отвода продуктов сгорания (дымовых газов) из  топки котла в дымовую трубу в конструкции котла предусмотрен объединенный газовый тракт, к которому закрепляется катушка газохода 6 с регулируемым и ручным отсечным шиберами. В задней стенке топки котла расположен взрывной предохранительный клапан 5, снабженный защитным кожухом. Для установки контрольно-измерительных  приборов, предохранительной и запорной  арматуры  на  выходе  из  котла установлен коллектор 7. Процесс горения в котле визуально  контролируется через  окно смотровое 8. Снаружи котел обшит съемными обшивками  9, 10, 11, 12,  внутрь  которых  уложен  теплоизоляционный материал.

Трубная часть котла имеет патрубки входа и выхода воды, дренажа, выпуска воздуха, отбора импульса разрежения в топке. Расположение  дренажных и выпускных воздушных трубопроводов показано на рисунке 2.

Фронт котла со  стороны  топочного  экрана  защищен съемной фронтальной плитой  13, теплоизолированной  жаростойким  бетоном.  Для установки горелочного устройства на котел в плите предусмотрена амбразура диаметром 280 мм и крепежные болты.

Рекомендуется оборудовать котёл индивидуальной дымовой трубой.

Место для установки котла рекомендуется выполнять в виде усиленной площадки высотой 50 – 60 мм над уровнем пола котельной.

Технические характеристики

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Виды топлива | Природный газ ГОСТ 5542 | Мазут М100 ГОСТ 10585 |
| Номинальная мощность (теплопроизводительность), МВт(Гкал/ч) | 0,4 (0,344) |
| Расход топлива, при теплоте сгорания: Qнр = 36,6 Мдж/м3 (8620 ккал/м3), м3/ч, не более Qнр = 39,7 Мдж/кг (9490 ккал/кг), кг/ч, не более | 42,5 - | - 40 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 94 | 91 |
| Рабочее давление воды на входе в котел, МПа, не более | 0,6 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа, не более | 80 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, (С | 95 |
| Температура воды на входе в котел, (С, не менее | 70 |
| Расход воды через котел, м3/ч, не менее | 14 |
| Объём воды в котле,м3 | 0,3 |
| Разрежение в топке, Па | 5 - 20 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 180 |
| Диапазон регулирования мощности (теплопроизводительности) по отношению к номинальной, % | 40 - 100 |
| Температура уходящих газов при номинальной мощности (тепло-производительности), (С, не менее | 160 |
| Нормы выбросов загрязняющих веществ в сухих уходящих газах при нормальных условиях (температура 0 (С и давление 101,3 кПа) и объемном содержании кислорода в отходящих газах 6% (коэффициент избытка воздуха (=1,4), мг/м3, не более - твердых частиц - углерода оксида - азота оксидов - серы оксидов | - 90 100 - | 100 150 250 4750 |
| Температура ограждающих поверхностей котла (при температуре окружающего воздуха не более 25 (С), (С, не более | 45 |
| Габаритные размеры котла (без комплектующего оборудования), мм, не более - длина - ширина - высота | 2050 1460 1680 |
| Масса котла (без комплектующего оборудования), кг, не более | 1500 |

Дополнительное оборудование, необходимое для монтажа котла

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Горелка газовая блочная ГГБПР-0,45н *,*** Дымосос **, ***** Комплект арматуры * | 1 1 |  |
| Краны 11Б27п1 шаровые муфтовые латунные, Ру1,6 МПа по действующему ТНПА |  |  |
| А10(ВВ), Ду 15 мм | 7 |  |
| А10/1(ВВ), Ду 25 мм | 7 |  |
| А10(ВВ), Ду 32 мм | 1 |  |
| Клапан предохранительный пружинный DN 50 17c28нж2, Рy 16 бар, Рн=0,66 бар ТУ BY 400068314.038-2011**** | 1 |  |
| Задвижка 30ч6бр параллельная с выдвижным шпинделем Ду 80 мм, Рy1,0 МПа по действующему ТНПА | 2 |  |
| Кран трехходовой 11Б18бк, Ду 15 мм по действующему ТНПА | 1 |  |
| Комплект контрольно-измерительного оборудования * |  |  |
| Манометр показывающий МП 100-Р (0…1) МПа-2,5 по действующему ТНПА | 1 |  |
| Реле потока РПИ-80Н - II по действующему ТНПА | 1 |  |
| Термометры жидкостные технические стеклянные ТЖСТ 100 по действующему ТНПА |  |  |
| (0 - 150) ºС (0 - 300) ºС | 2 1 |  |
| Оправа защитная ОЗТ 100 по действующему ТНПА | 2 |  |
| * Поставляется по согласованию с заказчиком за отдельную плату. ** ОАО «Гомельский завод «Коммунальник» имеет возможность изготовления данного оборудования. *** Автоматика управления и безопасности АБРКВ поставляется в составе горелки. **** Изготавливается ОАО «Гомельский завод «Коммунальник», разрешение Госпромнадзора № 06-165-2011 от 05.12.2011 г. ***** Типоразмер дымососа определяет проектная организация в зависимости от проекта котельной |