РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ТИПА РД

Регулятор давления воды типа РД  предназначен для работы без использования постороннего источника энергии и служит для регулирования и поддержания давления воды до регулировочного клапана («до себя»).

Область применения регуляторов – отопительные системы жилых, промышленных и общественных зданий.

Т е х  н и ч е с к и е    х а р а к т е р и с т и к и

| Наименование показателя | Значение для регулятора типа |
| --- | --- |
|  | РД-25 | РД-40 | РД-50 | РД-80 |
| Условный проход, мм | 25 | 40 | 50 | 80 |
| Давление условное, МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Расход воды (диапазон настройки), м3/ч | 0,1 - 1,6 | 1,6 - 4,0 | 4,0 – 8,0 | 8,0 – 25 |
| Условная пропускная способность, м3/ч | 6(10% | 16(10% | 25(10% | 60(10% |
| Относительная протечка от условной пропускной способности, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Зона пропорциональности от верхнего предела настройки, %, не более | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Зона нечувствительности, %, не более | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Постоянная времени, не более, сек | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Габаритные размеры, мм, не более: - высота - длина - ширина | 485 115 115 | 572 130 150 | 632 170 165 | 750 350 250 |
| Масса, кг, не более | 12,4 | 21 | 30 | 80 |

По условиям эксплуатации регуляторы соответствуют исполнению «У»

категории размещения  3 по ГОСТ 15150-69 и предназначены для эксплуатации  при температуре воды  на входе в систему от 273 К (0 °С) до    453 К (180 °С) при  температуре окружающего воздуха от 278 К (5 °С) до 313 К (40 °С) и относительной влажности не более 95% при 303 К (30 °С).

Тип регулирующего органа – односедельный.

Присоединение регулятора в системе - фланцевое.

Средний срок службы - не менее 6 лет.

Рисунок 1. Регулятор давления воды типа РР

1-крестовина; 2- колпак верхний; 3- крышка верхняя; 4-корпус; 5-клапан;

6-крышка нижняя; 7-колпак нижний; 8-винт натяжной; 9- сильфон;

10- пружина

Размеры в миллиметрах

| Тип регулятора | Н | В | D | D1 | D2 | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РД-25 | 485 | 100 | 25 | 85 | 115 | 14 |
| РД-40 | 572 | 130 | 40 | 110 | 150 | 16 |
| РД-50 | 620 | 170 | 50 | 125 | 165 | 18 |
| РД-80 | 745 | 350 | 80 | 160 | 195 | 18 |

У с т р о й с т в о   и    р а б о т а

Регуляторы давления и регуляторы расхода применяются  в системах отопления с элеваторными узлами  для поддержания постоянного расхода теплофикационной воды и перепада давления между подающим и обратным трубопроводами.

Сильфон и клапан подбирают таким образом, чтобы давление воды Р2 после регулятора  (по ходу воды) на клапан и сильфон было примерно одинаковым и

противоположным по знаку, благодаря чему клапан оказывается почти разгруженным, давление воды Р1 до регулятора уравновешивается натяжением пружины 10, которое можно менять с помощью винта 8 (Рисунок 1).

Обычно регулятор давления устанавливают на обратном трубопроводе (рисунок 2) системы отопления для поддержания необходимого давления, что обеспечивает защиту системы от изменения давления. В случае снижения давления воды Р1 перед регулятором, под действием пружины, клапан несколько прикроется, расход воды через регулятор уменьшится, давление перед регулятором и в системе повысится.

Рисунок 2. Схема отопительного ввода

- задвижка; 2- грязевик; 3- регулятор РР; 4- крестовина;

5- фильтр-отстойник;  6- тройник; 7- вентиль; 8- трубка dу 8 x 2; 9- водомер; 10- регулятор давления РД

Э к с п л у а т а ц и о н н ы е      о г р а н и ч е н и я

Монтаж, отладка и эксплуатация регуляторов должны производиться организацией, в ведении которой находится отопительная система, в соответствии с проектом.

Диаметр регулятора подбирается в зависимости от максимального расхода сетевой воды.

Рекомендуемый расход воды для регуляторов приведен в таблице:

| Тип регулятора | Расход воды, т/ч |
| --- | --- |
| РД-25 | до 2 |
| РД-40 | 2 - 4 |
| РД-50 | 4 - 8 |
| РД-80 | 8 - 25 |

Монтаж прибора производится по проекту, согласованному с гортеплосетью.

И с п о л ь з о в а н и е    р е г у л я т о р а

Регулятор давления устанавливается на обратном трубопроводе в вертикальном положении так, чтобы вода входила со стороны конической части клапана.

П о д г о т о в к а    к    р а б о т е

1. Определите расчетную разность давлений перед элеватором (достигается при длительной эксплуатации регулятора).

2. Настройте регулятор давления при открытых задвижках на подающей трубе  «до себя» и после регулятора давления. 	Настройка сводится к установлению заданного давления воды путем постепенного натяжения пружины. Для уменьшения давления воды винт вращают против часовой стрелки, а для увеличения по часовой.

3. Проверьте качество работы регулятора. Для этого при открытой задвижке зафиксируйте давление Р1 перед регулятором и по водомеру определите пропускную способность регулятора.

Т е х н и ч е с к о е   о б с л у ж и в а н и е

Периодически проверяйте:

а) постоянство давления воды при неизменной подаче воды  на вводе;

б) герметичность сильфона;

в) герметичность подсоединения регулятора к системе.

Характерные неисправности и методы их устранения

| № п/п | Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Течь жидкости через резьбовое соединение верхнего колпака | Разрыв сильфона. Нарушены паяные соединения. Нарушены прокладки. Ослабло резьбовое соединение. Нарушена прокладка | Заменить сильфон. Произвести пайку сильфона. Подтянуть болты. Заменить прокладку |  |
| 2. | Течь жидкости через колпак нижний | Устарела сальниковая набивка | Поджать или заменить сальниковую набивку |  |
| 3. | Течь жидкости через крышки верхнюю или нижнюю | Ослабло резьбовое соединение. Нарушена прокладка | Подтянуть болты. Заменить прокладку. |  |