котел ОТОПИТЕЛЬНЫЙ водогрейный

пиролизный  КС-Тп-90

Котел предназначен для отопления и горячего водоснабжения подсобных помещений жилых, общественных и промышленных зданий с давлением воды в системе не выше 0,6 МПа (6 бар) и максимальной температурой нагрева воды на выходе из котла 115(С.

Топка котла предназначена для сжигания твердого топлива в слое.

В качестве топлива должны использоваться дрова, заготовленные из древесины хвойных и лиственных пород, отвечающие требованиям СТБ 1510.

Котел изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150.

Котел предназначен для работы на принудительной тяге.

Котел должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40(С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 (С.

Питание блока управления вентиляторами котла должно производиться от электрической сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50 Гц.

Котел (рис. 2) состоит из корпуса топки 1, блока конвективного 2, экрана верхнего 17, плиты фронтальной 9, дверец топочных 10, 11, каркаса 3, дверцы зольной 5.

Снаружи котел обшит съемными обшивками, внутрь которых уложен теплоизоляционный материал.

Корпус топки 1 выложен из огнеупорного кирпича 18 и включает в себя основание 12, фланец с ручной заслонкой 8, блоки бетонные 20, 21 и воздуховоды 6, 7 для подвода воздуха. Воздуховоды снабжены воздушными заслонками, кроме того на верхнем воздуховоде установлен обратный воздушный клапан.

Блоки бетонные 20, 21 вылиты из жаростойкого бетона. Конструкцией блока бетонного 20 предусмотрено сопло для формирования факела пламени и воздуховоды 19 с отводящими патрубками к соплу. Воздуховоды 19 в свою очередь соединены с общим воздуховодом 6 от дутьевого вентилятора.

Лючки 4 служат для доступа к конвективной поверхности при очистке труб и конвективного газохода от золы и сажи.

Для загрузки и розжига котла предусмотрены дверцы топочные 10, 11, смонтированные на съемной плите фронтальной 9, теплоизолированной жаростойким бетоном. Дверца зольная 5 служит для удаления золы из-под конвективного блока.

Вентилятор дутьевой 8 (рис. 1) предназначен для подачи первичного воздуха в загрузочную топочную камеру котла.

Вентилятор дутьевой 7 (рис.1)и предназначен для подачи вторичного воздуха в камеру сгорания котла.

Блок управления вентиляторами предназначен для изменения режимов работы котла (повышение и понижение производительности котла) путем изменения частоты вращения двигателей дутьевых вентиляторов. Регулирование частоты вращения двигателей вентиляторов осуществляется поворотом рукояток, расположенных на передней панели блока управления вентиляторами. Регулирование производительности котла осуществляется в ручном режиме.

Технические характеристики

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Вид топлива | Дрова |
| Влажность топлива Wр, %, не более | 40 |
| Теплота сгорания топлива, МДж/кг (ккал/кг) | 10,2 (2440) |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 90 ± 9,0 |
| Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, % | 50 - 110 |
| Расход топлива (при Wр = 40 %), кг/ч | 35 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 90 |
| Рабочее давление воды на входе в котел, МПа (бар), не более | 0,6 (6) |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, (С | 95 |
| Температура воды на входе в котел, (С, не менее | 70 |
| Номинальный расход воды, м3/ч | 3,1 |
| Объем воды в котле, м3 | 0,06 |
| Температура уходящих дымовых газов, (С, не менее | 120 |
| Температура поверхностей котла, (С, не более ограждающих дверец | 60 120 |
| Нормы выбросов оксида углерода в сухих отходящих газах при нормальных условиях (температура 0 (С и давление 101,3 кПа) и объемном содержании кислорода в отходящих газах 6% (коэффициент избытка воздуха (=1,4), мг/м3, не более | 1000 |
| Максимальные размеры поленьев, мм длина диаметр | 1000 220 |
| Ресурс котла до капитального ремонта, ч, не менее | 22000 |
| Назначенный срок службы, лет, не менее | 15 |
| Габаритные размеры (без комплектующего оборудования), мм: длина ширина высота | 2020 1080 2085 |
| Масса котла (без комплектующего оборудования), кг, не более | 3500 |
| Примечание. При повышении влажности топлива относительно указанной в таблице 1 теплопроизводительность и КПД котла снижаются. |

| Дополнительное оборудование, необходимое для монтажа котла |  |
| --- | --- |
| Наименование | Кол. | Примечание |
| Пульт безопасности котла на твердом топливе*,*** (или блок управления вентиляторами*, ***) Дымосос Д-2У*,**, *** Вентилятор дутьевой ВД-1,6*,*** Частотный преобразователь «Веспер» Е3-8100К-Р5Н (0,4 кВт, 380В)*** Комплект арматуры* Краны шаровые муфтовые, Ру1,6МПа Ду 15 мм Ду 20 мм Ду 80 мм Комплект контрольно-измерительного оборудования* Оправа защитная ОЗТ 100 по действующему ТНПА Термометры жидкостные технические стеклянные ТЖСТ 100 по действующему ТНПА (0 - 150) ºС (0 - 300) ºС | 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 |  |
| * Поставляется по согласованию с заказчиком за отдельную плату. ** Типоразмер дымососа определяет проектная организация в зависимости от проекта котельной *** ОАО «Гомельский завод «Коммунальник» имеет возможность изготовления данного оборудования. |