1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Дымососы, центробежные, одностороннего всасывания, с прямыми лопатками рабочих колес, с непосредственной  посадкой рабочих колес на валы односкоростных электродвигателей, номера 6,3 по ГОСТ 10616, предназначены для перемещения дымовых газов.

  - Область применения – работающие на мазуте, природном газе, а также на твёрдом топливе без золоулавливающих устройств котлоагрегаты  теплопроизводительностью  до 4 МВт. Дымососы не предназначены  для установки и эксплуатации в пожароопасных и взрывоопасных зонах  по ПУЭ.

  - По условиям эксплуатации  дымососы  должны соответствовать  климатическому исполнению «У», категории  размещения 3 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации  при температуре  окружающего  воздуха  от  233 К  (минус 40 °С) до 313 К  (40 °С),  относительной влажности воздуха не более 98 % при  298 К   (25 °С) и температуре перемещаемых дымовых газов не более 493 К  (220 °С).

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и размеры дымососов приведены таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Основные параметры и размеры.

| Наименование показателя | Значения для дымососов |
| --- | --- |
|  | номер 6,3 |
| 1 Номинальный диаметр рабочего колеса, мм 2 Производительность на всасывании, м3/ч 3 Полный напор, Па 4 Максимальный коэффициент полезного действия, % 5 Потребляемая мощность, кВт, не более 6 Частота вращения рабочего колеса, об/мин 7 Установленная безотказная наработка, ч, не менее 8 Установленный срок службы до капитального ремонта, лет 9 Габаритные размеры, мм, не более: длина (вдоль вала) ширина высота 10 Масса (с электродвигателем), кг, не более | 630 6400 760 50 5,5 1440 4000 4 881 1146 980 190 |

2.2 Дымососы с поворотными спиральными корпусами (улитками), имеющими угол поворота относительно нулевого положения от 0 до 315 ° через каждые 45 °.

2.3 Дымососы выпускаются правого и левого направлений вращения рабочих колёс. Направление вращения рабочего колеса по часовой стрелке определяет дымосос правого вращения, против часовой стрелки – левого вращения, если смотреть на дымосос со стороны привода.

2.4 Привод  дымососов осуществляется электродвигателями. Питание электродвигателей должно производиться от промышленной  электрической сети переменного тока напряжением питания 380 В и частотой 50 Гц.

2.5 Общий вид дымососов приведен на рисунке 1.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входят:

а) дымосос, смонтированный с электродвигателем на раме – 1  шт;

б) паспорт – 1 шт.

4 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Дымосос (рис.1) состоит из корпуса 1, колеса рабочего 2, патрубка приемного 3, электродвигателя 4 и рамы 5.

4.2  Корпус 1 дымососа представляет собой сварной спиральный кожух выполненный  из листовой стали.

4.3 Рабочее колесо 2 дымососа имеет 8 лопаток, приваренных к переднему и заднему дискам. Ступица рабочего колеса крепится к заднему диску заклепками.

4.4 Приемный патрубок 3 представляет собой сварную конструкцию в виде цилиндра  и присоединительных фланцев, выполненных из листовой стали.

4.5 Электродвигатель 4 серии 4А или АИР с исполнением на лапах крепится к раме четырьмя болтами. Вал электродвигателя жестко связан со ступицей рабочего колеса 2.

4.6 Рама 5 представляет собой несущую металлическую сварную конструкцию, выполненную из углового профиля. Составные части дымососа закреплены на раме при помощи болтов.

4.7 Принцип работы дымососа заключается в центробежном всасывании и перемещении рабочей среды (дымовых газов) за счет энергии вращения рабочего колеса дымовые газы, поступающие через приемный патрубок, попадают в каналы между лопатками колеса, под действием центробежной силы движутся к периферии рабочего колеса и направляются по спирали в выходной патрубок.

| В мм. | А | А1 | а | а1 | С | С1 | b | B | B1 | H | H1 | H2 | d | D | D1 | L | l | L1 | l1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д6,3 | 410 | 330 | 230 | 376 | 310 | 230 | 120 | 1001 | 452 | 1315 | 670 | 440.5 | 327 | 525 | 475 | 676 | 626 | 881 | 740 |

На рисунке изображен дымосос правого направления вращения рабочего колеса. Дымосос левого направления вращения рабочего колеса – зеркальное отражение.