КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ КВ-1,0Г

Котел предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых, общественных   и   промышленных  зданий  с  давлением  воды  в   системе  не  выше  0,6  МПа (6 бар) и максимальной температурой нагрева воды на выходе из котла 95 (С.

Допускается эксплуатация котла с температурой нагрева воды до 115 (С.

Область применения – работающие на природном газе котельные жилых, общественных и промышленных зданий.

Котел изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150.

Котел предназначен для работы на принудительной тяге (под разрежением).

Котел должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 274 К (1 (С) до 313 К (40 (С) и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 298 К (25 (С).

Котел выполнен в блочном, герметичном исполнении трубной части.

Конструкция котла обеспечивает надежное охлаждение и возможность равномерного прогрева его элементов при розжиге и нормальном режиме работы.

Газовый тракт котла герметичен и выполнен в несколько ходов.

В котле предусмотрена возможность очистки межэкранных и конвективных поверхностей нагрева.

Котел оборудован топкой для сжигания газообразных, а также жидких видов топлива.

Конструкция котла обеспечивает возможность проведения ремонта сварных соединений.

Общий вид котла приведен на рисунке 1.

Котел (рисунок 1) состоит из экрана  топочного 3, с левой и правой стороны которого охватывают два экрана боковых 1. В зазорах между стенками экранов топочного и боковых  размещаются секции конвективные 2. Все поверхности нагрева  котла  соединены между собой при помощи системы коллекторов и  закреплены к основанию 4. Для отвода продуктов сгорания (дымовых газов)  из  топки котла в дымовую трубу в конструкции котла предусмотрены газоходы 5.

В  верхней части передней плиты котла расположен взрывной предохранительный клапан 10.

Процесс горения в котле визуально  контролируется через смотровое окно 11, расположенное на передней плите. Снаружи котел обшит съемными обшивками  6, 7, 8, 9,  внутрь  которых  уложен  теплоизоляционный материал.

Для установки контрольно-измерительных  приборов, предохранительной и запорной  арматуры  на  выходе  из  котла установлен коллектор 10 (рисунок 4).

Технические характеристики

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 1,0 (0,86) |
| Расчётный вид топлива и его теплота сгорания, Мдж/м3 (ккал/м3) | Природный газ ГОСТ 5542 36,6 (8620) |
| Расход топлива, м3/ч, не более | 110 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 94 |
| Рабочее давление воды, МПа (бар), не более | 0,6 (6) |
| Расчётная температура воды на выходе, (С | 95 |
| Расчётная температура воды на входе, (С, не менее | 70 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 31 |
| Объем, м3 | 0,54 |
| Минимальная температура уходящих дымовых газов, (С | 160 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа, не более | 80 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 200 |
| Разрежение в топке, Па | от 5 до 30 |
| Температура ограждающих поверхностей котла (при температуре окружающего воздуха не более 25 (С), (С, не более | 45 |
| Нормы выбросов загрязняющих веществ в сухих уходящих газах при нормальных условиях (температура 0 (С и давление 101,3 кПа) и объемном содержании кислорода в отходящих газах 6% (коэффициент избытка воздуха (=1,4), мг/м3, не более: - углерода оксида - азота оксидов | 90 100 |
| Ресурс котла до капитального ремонта, ч, не менее | 18000 |
| Назначенный срок службы, лет, не менее | 10 |
| Габаритные размеры котла (без комплектующего оборудования), мм, не более: - длина - ширина - высота | 2635 1720 2215 |
| Масса котла (без комплектующего оборудования), кг, не более | 2600 |

Дополнительное оборудование, необходимое для монтажа котла

| Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Комплект составных частей: |  |  |
| Газоход*,** Катушка*,** | 1 1 | В комплекте, катушка снята. |
| Дымосос*,**,***** | 1 |  |
| Комплект монтажных частей: |  |  |
| Болт М8-6gх25.58.С.019 ГОСТ 7805 Гайка М8-6Н.5.С.019 ГОСТ 5927 Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402 Прокладка Картон асбестовый КАОН-1-5 ГОСТ 2850 | 16 16 16 2 |  |
| Болт М16-6gх65.58.С.019 ГОСТ 7805 Гайка М16-7Н.5.С.019 ГОСТ 5927 Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402 | 4 4 4 |  |
| Комплект составных частей: |  |  |
| Горелка газовая блочная ГГБПР-1,2н*,**,*** | 1 |  |
| Сервопривод IC 20-60W3 KROMSCHRODER* c крепёжным комплектом для самостоятельного применения | 1 | Поставляется в комплекте с катушкой. |
| Комплект арматуры*: |  |  |
| Краны шаровые: |  |  |
| Ду 20 мм | 5 |  |
| Ду 25 мм | 6 |  |
| Ду 32 мм | 1 |  |
| Задвижки Рy10 бар: |  |  |
| Ду 80 мм | 1 |  |
| Ду 100 мм | 1 |  |
| Клапан предохранительный пружинный DN 50 17c28нж2, Рy 16 бар, Рн=0,66 бар ТУ BY 400068314.038-2011**** | 2 |  |
| Кран трехходовой Ду 15 мм | 1 |  |
| Комплект контрольно-измерительного оборудования*: |  |  |
| Манометр показывающий МП 100–Р(0…1) МПа–2,5 | 1 |  |
| Термометры жидкостные технические стеклянные ТЖСТ 100: (0-150) °С; (0-300) °С. | 2 1 |  |
| Реле потока РПИ – 80Н-IV | 1 |  |
| Оправа защитная ОЗТ 100 | 2 |  |
| * Поставляется по согласованию с заказчиком за отдельную плату. ** ОАО «Гомельский завод «Коммунальник» имеет возможность изготовления данного оборудования. *** Автоматика управления и безопасности АБРКВ поставляется в составе горелки. **** Изготавливается ОАО «Гомельский завод «Коммунальник», разрешение Госпромнадзора № 06-165-2011 от 05.12.2011 г. ***** Типоразмер дымососа определяет проектная организация в зависимости от проекта котельной |

Общий вид котла с размещенным комплектующим оборудованием приведен на рисунке 1.