ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ  БЛОЧНЫЕ  ГГБ-0,45н  И  ГГБПР-1,2н

(СТУПЕНЧАТОГО И ПЛАВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Горелки газовые блочные ГГБ-0,45н, ГГБПР-0,45н со ступенчатым и плавным регулированием соответственно предназначены для экономичного и безопасного сжигания природного газа низкого давления в отопительных водогрейных котлах теплопроизводительностью до  0,4 МВт, работающих под разрежением.

Горелки изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Горелки должны эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 (С и относительной влажности воздуха до 80 %.

Питание горелок должно производиться от промышленной электрической сети переменного тока напряжением (380       ) В и частотой (50 ( 1) Гц, питание автоматики горелок – напряжением (220         ) В и частотой (50 ( 1) Гц.

Горелки не предназначены для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных помещениях согласно “Правилам устройства электроустановок”, утвержденным в установленном порядке.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
|  | ГГБ-0,45н | ГГБПР-0,45н |
| 1. Номинальная тепловая мощность, МВт | 0,45 ± 0,022 |
| 2. Регулирование тепловой мощности | ступенчатое | плавное |
| 3. Коэффициент рабочего регулирования тепловой мощности, не менее | 2,5 |
| 4. Коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, не более | 1,15 |
| 5. Увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования тепловой мощности, не более | 0,2 |
| 6. Вид топлива и его низшая теплота сгорания, МДж/м3 (ккал/м3) | Природный газ ГОСТ 5542 33,6 (8000) |
| 7. Присоединительное давление газа, кПа | 4,3 ± 0,64 |
| 8. Давление газа перед электромагнитными клапанами, кПа | 3,8 ± 1,14 |
| 9. Давление газа перед горелкой, кПа -в режиме “малое горение” -в режиме “большое горение” | 1,0 2,5 |
| 10. Расход газа при теплоте сгорания Qн = 36,6 МДж/м3 , м3/ч -в режиме “малое горение” -в режиме “большое горение” | 18 45 |
| 11. Номинальное давление воздуха перед горелкой, кПа | 0,85 ± 0,1 |
| 12. Разрежение в камере теплового агрегата, Па | 5 … 20 |
| 13. Потери тепла от химической неполноты сгорания, %, не более | 0,4 |
| 14. Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 0,9 |
| 15. Полный назначенный срок службы, лет, не более | 10 |
| 16. Средний ресурс до капитального ремонта, ч, не менее | 18000 |
| 17. Уровень звука в зоне обслуживания горелки, дБА, не более | 80 |
| 18. Масса составных частей горелки, кг, не более блока горелочного без арматурной группы блока горелочного с арматурной группой | 45 65 |
| 19. Габаритные размеры составных частей горелки, мм, не более блока горелочного без арматурной группы -длина -ширина -высота | 730 520 455 | 830 520 480 |
| блока горелочного с арматурной группой -длина -ширина -высота | 730 1150 690 | 830 1085 580 |
| 20. Длина факела, мм, не более | 800 |

# Text boxes

+38

- 57

+22

- 33