КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ DN 50

  - Клапан предохранительный пружинный DN 50 (далее - клапан) с номинальным давлением PN 16, фланцевый полноподъёмный прямого действия предназначен для защиты оборудования от аварийного повышения давления выпуском рабочей среды в систему низкого давления.

  - Область применения клапана стационарные водогрейные котлы, резервуары или трубопроводы  для жидких и газообразных неагрессивных сред с температурой  от 233 К (минус 40 °С) до 698 К  (плюс 425°С).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Диаметры номинальные DN патрубков, мм: - входного - выходного | 50 80 |
| Давление номинальное PN, МПа | 1,6 |
| Диапазон давления настройки, МПа | 0,05 -0,15 0,15 - 0,35 0,35 - 0,7 0,7 - 1,0 1,0 - 1,6 |
| Давление полного открытия Рп.о., МПа, не более | Для газообразных сред: Рн+0,05 (0,5) для Рн ≤ 0,3 МПа 1,15РндляРн> 0,3 МПа; Для жидких сред: Рн+0,05 (0,5) для Рн ≤ 0,2МПа; 1,10Рндля Рн> 0,2 МПа |
| Давление на выходе за клапаном, МПа | до 0,6 |
| Давление закрытия Рз, МПа, не менее | 0,8 Рн |
| Площадь сечения седла Fc, мм2, не менее | 491 |
| Коэффициент расхода a, не менее: - для газа - для жидких сред | 0,8 0,5 |
| Эффективная площадь F, мм2, не менее: - для газа - для жидких сред | 392,8 245,5 |
| Допустимые протечки в затворе при (20±15) ºС, см3/мин, не более: - для газа - для жидких сред | 5 1 |
| Минимальный ход hmin, мм, не менее | 6,25 |

| Габаритные размеры, мм, не более: - длина ширина высота | 230 185 441 |
| --- | --- |
| Масса, кг, не более | 28 |
| Средний срок службы до списания, лет, не менее | 11 |
| Средний ресурс до списания, циклов, не менее | 7920 |
| Назначенный срок службы, лет | 12 |
| Назначенный ресурс, циклы | 8700 |

1 – корпус;  2 - крышка;  3- колпак;  4 – ручка; 5 – седло;  6 – шайба; 7 – трубка; 8 – шайба;

9 – шток;  10 – пружина; 11- ограничитель; 12 – прокладка; 13 – направляющая; 14 – диск;

15 – винт; 16 – прокладка малая; 17 – гайка; 18- уплотнение; 19 – ось; 20 – болт;  21 – винт;

22, 23 – гайки; 24 – шайба; 25 – шарик

Рисунок  1 - Общий вид клапана

Устройство и работа клапана

Усилие, развиваемое пружиной 10, через шток 9 передаётся на диск 14, который перекрывает отверстие в седле 5 корпуса 1. Усилие пружины 10 регулируется при помощи трубки с резьбой 7. При повышении давления рабочей среды выше давления настройки (Рн) на диск действует противоположно направленное усилие. Когда давление поднимется до давления начала открытия (Рно) диск 14 приподнимается, открывая отверстие в седле 5. Происходит сброс среды. Давление перед клапаном снизится до величины, меньшей усилия пружины 10 до давления закрытия (Рз), диск 14 под действием пружины сядет на седло, тем самым, закрывая отверстие в седле, сброс среды прекращается.